## MICON P122_52 e P122_204
Fabricante: Schneider - MiCON P122_52 e P122_204
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
OP PARAMETERS
|  | 010A: Reference: | 3B.1
|  | 0104: Frequency: | 60Hz
|  | 0079: Description: P122B00Z172EC0 | P122B00Z172EC0
CONFIGURATION
DISPLAY
|  | 0109: Default Display: | RMS Ie
|  | 0105: Phase A Text: | R
|  | 0106: Phase B Text: | S
|  | 0107: Phase C Text: | T
|  | 0108: E/Gnd Text: | N
CT RATIO
|  | 0120: Line CT primary: | 1500
|  | 0121: Line CT sec: | 5
|  | 0122: E/Gnd CT primary: | 1500
|  | 0123: E/Gnd CT sec: | 5
PROTECTION G1
[50/51] PHASE OC
|  | 0200: Function I>: Yes | YES / NO
|  | 0201: I>: | 0.63In
|  | 0202: Delay Type: IDMT | 0202: Delay Type: DMT | 0202: Delay Type: RI
|  | 0203: Idmt: SI (IEC) | 0206: tI>: 0.60s | 0205: K: 0.100
|  | 0204: Tms: | 0.500
|  | 0209: t Reset: | 0.04s
|  | 0210: Function I>>: | YES / NO
|  | 0211: I>>: | 0.80In
|  | 0213: Delay Type: DMT | 0213: Delay Type: IDMT | 0213: Delay Type: RI
|  | 0212: tI>>: 0.10s | 0214 Idmt: SI (IEC) | 0216: K: 0.100
|  | 0219: tReset: 0.04s | 0215: Tms: 0.500
|  | 0220: Function I>>>: | YES / NO
|  | 0223: I>>> sample: | YES / NO
|  | 0221: I>>>: | 0.50In
|  | 0222: tI>>>: | 0.01s
[50N/51N] E/Gnd
|  | 0230: Function Ie>: | YES / NO |  |  | MICON_P122_205
|  | 0231: Ie>: | 0.630Ien |  |  | MICON_P122_204_MF
|  | 0232: Delay Type: IDMT | 0232: Delay Type: DMT | 0232: Delay Type: RI | 0232: Delay Type: Laborelec | Delay Type: RXIDG
|  | 0233: Idmt: SI (IEC) | 0235: tI>: 0.60s | 0236: K: 0.100 | 024A: Idmt: Nertwork 1 | 023A: K: 0.3
|  | 0234: Tms: | 0.500 |  |  | 023B: Interlock Ie>>: Ie>>> No
|  | 0239: t Reset: | 0.04s |  |  | 0239: t Reset: 0.04s
|  | 0240: Function Ie>>: | YES / NO
0241: Ie>>: 2.000Ien
|  | 0243: Delay Type: DMT | 0243: Delay Type: IDMT | 0243: Delay Type: RI | 0243: Delay Type: Laborelec
|  | 0242: tIe>>: 0.10s | 0244 Idmt: SI (IEC) | 0246: K: 0.100 | 024A: Idmt: Nertwork 1
|  | 0249: tReset: 0.04s | 0245: Tms: 0.500
|  | 0250: Function Ie>>>: Yes | YES / NO
|  | 024F: Ie>>> sample: Yes | YES / NO
|  | 0251: Ie>>>: | 0.010Ien
|  | 0252: tIe>>>: | 0.01s
[46] NEG SEQ OC
|  | 025C: Function I2>: | YES / NO
|  | 025D: I2>: | 0.10In
|  | 025E: Delay Type: DMT | 025E: Delay Type: DMT | 025E: Delay Type: RI
|  | 0262: tI2>: 0.00s | 025F: Curve: SI (IEC) | 0261: K: 0.100
|  | 0266: Function I2>>: Yes/No | 0260: Tms: 0.025 | 0265: t Reset: 0.04s
|  | 0267: I2>>: 0.10In | 0265: t Reset: 0.04s
0268: tI2>>: 0.00s
[37] UNDER CURRENT
|  | 025A: Function I<: | YES / NO
|  | 025B: I<: | 0.20In
|  | 026F: tI<: | 0.00s
| PROTECTION G2 |  | Repete os campos do PROTECTION G1, caso 0300, 0310 ou 0320 estejam com Yes
[50/51] PHASE OC
|  | 0300: Function I>: No | YES / NO
|  | 0310: Function I>>: No | YES / NO
|  | 0320: Function I>>>: No | YES / NO
[50N/51N] E/Gnd
[46] NEG SEQ OC
[37] UNDER CURRENT
AUTOMAT.CTRL
CB FAIL
|  | 018A: CB Fail ?: | YES / NO
|  | 01A4: I<: | 5% In
|  | 018B: CB Fail Time TBF: | 0.20s
|  | 01A5: Bloc I>: | YES / NO
|  | 01A6: Bloc Ie>: | YES / NO
CB SUPERVISION
|  | 01A2: TC Supervison: Yes | YES / NO
|  | 01A3: t Trip Circuit: | 0.10s
|  | 01A0: tClose Pulse: | 0.10s
|  | 019F: tOpen Pulse: | 0.10s

## MICON P122_205
Fabricante: Schneider - MiCON P122_205
Mesmos dados e nomenclatutras dos modelos P122_52 e P122_204, com execeção dos campos abaixo, introduzidos para os modelos P122_205 a partir de 2021
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
PROTECTION G1
[50N/51N] E/Gnd
|  | 02A0: Function Ie_d>: Yes | YES / NO
|  | 02A1: Ie_d>: | 0.10In
02A2: Delay Type: DMT
|  | 02A6: tIe_d>: | 0.04s
|  | 02A9: tReset: | 0.00s
|  | 02B0: Function Ie_d>>: | YES / NO
|  | 02B1: Ie_d>>: | 0.10In
|  | 02B2: Delay Type: DMT | DMT | IDMT | RI
|  | 02B6: tIe_d>>: | 0.04s | Idmt: SI (IEC) | K: 0.100
|  | 02B9: tReset: | 0.00s | Tms: 0.500
| PROTECTION G2 | Idem G1 |  | Reset: 0.04s
| [50N/51N] E/Gnd | Idem G1

## MICON P220
Fabricante: Schneider - MiCON P220
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
OP PARAMETERS
|  | 0000: TYPE =: | P220-1
|  | 010A: REFERENCE =: | MF16
|  | 0104: FREQUENCY =: | 60Hz
CONFIGURATION
CONFIG. SELECT
|  | 0109: SETTING GROUP: | 1
CT RATIO
|  | 0120: PRIM PH =: | 200
|  | 0121: SEC PH =: | 5
|  | 0122: PRIM E =: | 200
|  | 0123: SEC E =: | 5
PROTECTION G1
[50/51] SHORT-CIRCUIT
|  | 0210: I>> FUNCTION ?: | YES / NO
|  | 0211: I>> =: | 8.0In
|  | 0212: tI>> =: | 0.03s
[50N/51N] EARTH FAULT
|  | 0220: I0> FUNCTION ?: | YES / NO
|  | 0221: I0> =: | 0.500Ien
|  | 0222: tI0> =: | 0.00s
|  | 0223: I0>> FUNCTION ?: | YES / NO
|  | 0224: I0>> =: | 0.170Ien
|  | 0225: tI0>> =: | 0.03s
[46] UNBALANCE
|  | 0230: I2> FUNCTION ?: | YES / NO
|  | 0231: I2> =: | 0.125In
|  | 0232: tI2> =: | 3.00s
|  | 0233: I2>> FUNCTION: | YES / NO
|  | 0234: I2>> =: | 0.200In
[51LR-51S] BLOCK ROTOR
|  | 0244: BLOCKED ROTOR FUNCT ?: YES | YES / NO
|  | 0245: tIstall =: | 2.0s
|  | 0246: STALLED ROTOR ?: | YES / NO
|  | 0247: Istall DETECTION =: | 2.0Ith
|  | 0248: LOCK ROTOR AT START ?: | YES / NO
[37] LOSS OF LOAD
|  | 0250: I< FUNCTION ?: | YES / NO
|  | 0251: I< =: | 0.10In
|  | 0252: tI< =: | 0.2s
|  | 0253: Tinhib =: | 0.05s
[48] EXCES LONG START
|  | 0240: EXCES LONG START FUNCT ?: | YES / NO
|  | 0241: Istart DETECTION =: | 2.0Ith
|  | 0242: tIstart =: | 4s
| PROTECTION G2 |  | Repete os campos do PROTECTION G1, caso estejam com Yes
[49] THERMAL OVERLOAD
|  | 0300: THERMAL OVERLOAD FUNCT ?: NO | YES / NO
[50/51] SHORT-CIRCUIT
|  | 0310: I>> FUNCTION ?: NO | YES / NO
[50N/51N] EARTH FAULT
|  | 0320: I0> FUNCTION ?: NO | YES / NO
|  | 0323: I0>> FUNCTION ?: NO | YES / NO
[46] UNBALANCE
|  | 0330: I2> FUNCTION ?: NO | YES / NO
|  | 0333: I2>> FUNCTION: NO | YES / NO
[48] EXCES LONG START
|  | 0340: EXCES LONG START FUNCT ?: NO | YES / NO
[51LR-51S] BLOCK ROTOR
|  | 0344: BLOCKED ROTOR FUNCT ?: NO | YES / NO
[37] LOSS OF LOAD
|  | 0350: I< FUNCTION ?: NO | YES / NO
AUTOMAT. CTRL
SW SUPERVISION
|  | 01DC: SW OPERATING TIME ?: | YES / NO
|  | 01DE: SW OPERATION NB ?: | YES / NO
|  | 01DF: SW OPERATION NB =: | 20
|  | 01E0: SAn ?: | YES / NO
|  | 01E1: SAn =: | 1MA^n
|  | 01E2: n =: | 1
|  | 01E3: TRIP T =: | 1.00s
|  | 01E4: CLOSE T =: | 1.00s
[66] START NUMBER
|  | 01D3: START NB LIMITAT FUNCT ?: | YES / NO
|  | 01D4: Treference =: | 60mn
|  | 01D5: HOT START NB =: | 2
|  | 01D6: COLD START NB =: | 3
|  | 01D7: Tinterdiction =: | 30mn
MIN TIME BETW 2 START
|  | 01D8: TIME BETW START FUNCT ?: | YES / NO
|  | 01D9 T betw 2 start =: | 1mn

## MICON P922
Fabricante: Schneider - MiCON P922 |  | (Relé de Tensão)
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
OP PARAMETERS
|  | 010A: Reference: | 01AC
|  | 0104: Frequency: | 60 Hz
CONFIGURATION
GENERAL
|  | 0126: Connection: | 2 Upp + Vr
|  | 0109: Default Display: | RMS Va
VT RATIO
|  | 0120: Main VT Primary: | 13800V
|  | 0122: Main VT Secundary: | 120.0V
|  | 0123: E/Gnd VT Primary: | 20000V
|  | 0125: E/Gnd VT Secundary: | 100.0V
GROUP SELECT
|  | 0142: Setting Group: | Threshold / Level
PROTECTION G1
[27] UNDERVOLTAGE
|  | 0200: Function U<: | AND / OR / No
|  | 0201: U<: | 30.0V
|  | 0202: Delay Type: | DMT | IDMT
|  |  | 0205: tU<: 0.50s | 0203 :TMS: 1.0
|  | 0210: Function U<<: AND | AND / OR / No | 0204: tReset U< : 0.01s
|  | 0211: U<<: | 5.0V
|  | 0212: tU<<: | 0.01s
|  | 0220: Function U<<<: AND | AND / OR / No
|  | 0221: U<<<: | 108.0V
|  | 0222: tU<<<: | 0.25s
|  | 022F: Hysteresis: | 1.02
[59] OVERVOLTAGE
|  | 0230: Function U>: | AND / OR / No
|  | 0231: U>: | 130.0V
|  | 0232: Delay Type: DMT | DMT | IDMT
|  |  | 0235: tU>: 0.04s | 0233 :TMS: 1.0
|  | 0240: Function U>>: No | AND / OR / No | 0234: tReset U< : 0.01s
|  | 0241 U>>: | 130.0V
|  | 0242: tU>>: | 0.01s
|  | 0250: Function U>>>: No | AND / OR / No
|  | 0251: U>>>: | 130.0V
|  | 0252: tU>>>: | 0.01s
025F: Hysteresis:0.98
[59N] RESIDUAL O/V
|  | 0260: Function Vo>: Yes | Yes / No
|  | 0261: Vo>: | 5.0V
|  | 0262: Delay Type: DMT | DMT | IDMT
|  |  | 0265: tVo>: 0.04s | 0263 TMS: 1.0
0264: tReset Vo>: 0.01s
|  | 0270: Function Vo>>: Yes | Yes / No
|  | 0271: Vo>>: | 5.0V
|  | 0272: tVo>>: | 0.04s
|  | 0280: Function Vo>>>: Yes | Yes / No
|  | 0281: Vo>>>: | 5.0V
|  | 0282: tVo>>>: | 0.04s
[47] NEG SEQ O/V
|  | 0290: Function V2>: Yes | Yes / No
|  | 0291: V2>: | 130.0V
|  | 0292: Delay Type: DMT | DMT | IDMT
|  |  | 0295: tV2>: 0.04s | 0293: TMS: 1.0
0294: tReset V2>: 0.01s
|  | 02A0: Function V2>>: Yes | Yes / No
|  | 02A1: V2>>: | 130.0V
|  | 02A2: tV2>>: | 0.04s
[27D] POS SEQ U/V
|  | 02B0: Function V1<: Yes | Yes / No
|  | 02B1: V1<: | 5.0V
|  | 02B2: Delay Type: DMT | DMT | IDMT
|  |  | 02B5: tV1<: 0.04s | 02B3: TMS: 1.0
02B4: tReset V1<: 0.01s
|  | 02C0: Function V1<<: Yes | Yes / No
|  | 02C1: V1<<: | 5.0V
|  | 02C2: tV1<<: | 0.04s
[81] FREQUENCY
|  | 02D0: Function f1: | 81<
|  | 02D1: f1: | 60.00Hz
|  | 02D2: tf1: | 0.04s
|  | 02D3: Function f2: | 81>
|  | 02D4: f2: | 60.00Hz
|  | 02D5: tf2: | 0.04s
|  | 02D6: Function f3: | 81<
|  | 02D7: f3: | 60.00Hz
|  | 02D8: tf3: | 0.04s
|  | 02D9: Function f4: | 81>
|  | 02DA: f4: | 60.00Hz
|  | 02DB: tf4: | 0.04s
|  | 02DC: Function f5: No | No / 81< / 81>
|  | 02DF: Function f6: No | No / 81< / 81>
| PROTECTION G2 |  | Repete os campos do PROTECTION G1, caso estejam com Yes
[27] UNDERVOLTAGE
0300: Function U<: No
0310: Function U<<: No
0320: Function U<<<: No
[59] OVERVOLTAGE
0330: Function U>: No
0340: Function U>>: No
0350: Function U>>>: No
[59N] RESIDUAL O/V
0360: Function Vo>: No
0370: Function Vo>>: No
0380: Function Vo>>>: No
[47] NEG SEQ O/V
0390: Function V2>: No
03A0: Function V2>>: No
[27D] POS SEQ U/V
03B0: Function V1<: No
03C0: Function V1<<: No
[81] FREQUENCY
03D0: Function f1: No
03D3: Function f2: No
03D6: Function f3: No
03D9: Function f4: No
03DC: Function f5: No
03DF: Function f6: No
AUTOMAT. CTRL
CB SUPERVISION
|  | 01E5: CB open S`vision: | Yes / No
|  | 01E6: Cb Open Time: | 0.10s
|  | 01E7: CB Close S`vision: Yes | Yes / No
|  | 01E8: Cb Close Time: | 0.10s
|  | 01EB: Close Pulse Time: | 0.10s
|  | 01EA: Trip Pulse Time: | 0.10s

## SEPAM S40
Fabricante: Schneider - SEPAM S40 |  | (Relé de Multifunção)
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado
[Sepam_Caracteristiques]
i_nominal=600
i_base=240
courant_nominal_residuel=200
tension_primaire_nominale=13800
tension_secondaire_nominale=2
application=S40
[Protection59N]
commande_disjoncteur_1=0
activite_1=0
tempo_declenchement_1=10
Vs0_1=10
accrochage_0=0
commande_disjoncteur_0=0
activite_0=1
tempo_declenchement_0=29900
Vs0_0=4
[Protection59]
accrochage_1=0
commande_disjoncteur_1=0
activite_1=0
tempo_declenchement_1=500
Vs0_1=115
Mode_V_1=1
accrochage_0=0
commande_disjoncteur_0=0
activite_0=0
tempo_declenchement_0=500
Vs0_0=115
Mode_V_0=1
[Protection2727S]
accrochage_1=0
commande_disjoncteur_1=0
activite_1=1
tempo_declenchement_1=100
Vs0_1=70
Mode_V_1=1
accrochage_0=0
commande_disjoncteur_0=0
activite_0=1
tempo_declenchement_0=100
Vs0_0=70
Mode_V_0=1
[Protection47]
accrochage_0=0
commande_disjoncteur_0=0
activite_0=0
tension_seuil_0=10
tempo_declenchement_0=10
[Protection81]
accrochage_H_1=0
commande_disjoncteur_H_1=0
activite_H_1=0
frequence_seuil_H_1=600
tempo_declenchement_H_1=10
retenue_H_1=0
frequence_seuilVS_H_1=20
SeuilInhibitionVarFreq_H_1=0
accrochage_H_0=0
commande_disjoncteur_H_0=0
activite_H_0=0
frequence_seuil_H_0=600
tempo_declenchement_H_0=10
retenue_H_0=0
frequence_seuilVS_H_0=20
SeuilInhibitionVarFreq_H_0=0
[Protection46]
accrochage_1=1
commande_disjoncteur_1=0
activite_1=0
courbe_declenchement_1=0
courant_seuil_1=10
tempo_declenchement_1=10
accrochage_0=1
commande_disjoncteur_0=0
activite_0=0
courbe_declenchement_0=0
courant_seuil_0=10
tempo_declenchement_0=10
[Protection50_51N]
accrochage_2=1
commande_disjoncteur_2=1
activite_2=1
mode_Calcul_IResiduel_2=1
courbe_declenchement_2_1=0
courant_seuil_2_1=3000
courbe_retour_2_1=1
tempo_declenchement_2_1=30
temps_retour_2_1=0
retenue_H2_2_1=0
courbe_declenchement_2_0=0
courant_seuil_2_0=1250
courbe_retour_2_0=1
tempo_declenchement_2_0=30
temps_retour_2_0=0
retenue_H2_2_0=0
accrochage_1=1
commande_disjoncteur_1=1
activite_1=1
mode_Calcul_IResiduel_1=1
courbe_declenchement_1_1=0
courant_seuil_1_1=200
courbe_retour_1_1=1
tempo_declenchement_1_1=30
temps_retour_1_1=0
retenue_H2_1_1=0
courbe_declenchement_1_0=0
courant_seuil_1_0=1250
courbe_retour_1_0=1
tempo_declenchement_1_0=10
temps_retour_1_0=0
retenue_H2_1_0=0
accrochage_0=1
commande_disjoncteur_0=1
activite_0=1
mode_Calcul_IResiduel_0=1
courbe_declenchement_0_1=0
courant_seuil_0_1=3000
courbe_retour_0_1=1
tempo_declenchement_0_1=30
temps_retour_0_1=0
retenue_H2_0_1=0
courbe_declenchement_0_0=0
courant_seuil_0_0=1250
courbe_retour_0_0=1
tempo_declenchement_0_0=10
temps_retour_0_0=0
retenue_H2_0_0=0
[Protection50_51]
accrochage_3=1
commande_disjoncteur_3=1
activite_3=1
confirmation_3=0
courbe_declenchement_3_1=0
courant_seuil_3_1=12600
courbe_retour_3_1=1
tempo_declenchement_3_1=10
temps_retour_3_1=0
courbe_declenchement_3_0=10
courant_seuil_3_0=1140
courbe_retour_3_0=1
tempo_declenchement_3_0=60
temps_retour_3_0=0
accrochage_2=1
commande_disjoncteur_2=1
activite_2=1
confirmation_2=0
courbe_declenchement_2_1=0
courant_seuil_2_1=12600
courbe_retour_2_1=1
tempo_declenchement_2_1=10
temps_retour_2_1=0
courbe_declenchement_2_0=0
courant_seuil_2_0=12000
courbe_retour_2_0=1
tempo_declenchement_2_0=30
temps_retour_2_0=0
accrochage_1=1
commande_disjoncteur_1=1
activite_1=1
confirmation_1=0
courbe_declenchement_1_1=0
courant_seuil_1_1=12600
courbe_retour_1_1=1
tempo_declenchement_1_1=10
temps_retour_1_1=0
courbe_declenchement_1_0=0
courant_seuil_1_0=12000
courbe_retour_1_0=1
tempo_declenchement_1_0=10
temps_retour_1_0=0
accrochage_0=1
commande_disjoncteur_0=1
activite_0=1
confirmation_0=0
courbe_declenchement_0_1=0
courant_seuil_0_1=12600
courbe_retour_0_1=1
tempo_declenchement_0_1=10
temps_retour_0_1=0
courbe_declenchement_0_0=0
courant_seuil_0_0=12000
courbe_retour_0_0=1
tempo_declenchement_0_0=10
temps_retour_0_0=0

## MICON P241
Fabricante: GE - MiCON P241
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
SYSTEM DATA
|  | 00.04: Description: | 53-MK-01
|  | 00.05: Plant Reference: | 204-MF-01_rev.A
|  | 00.09: Frequency: | 60 Hz
CONFIGURATION
|  | 09.03: Active Settings: Group 1 | Group 1 / Group 2
|  | 09.07: Setting Group 1: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 09.08: Setting Group 2: Disabled | Enabled / Disabled
CT AND VT RATIOS
|  | 0A.01: Main VT Primary: | 13.80 kV
|  | 0A.02: Main VT Sec'y: | 120.0 V
|  | 0A.07: Phase CT Primary: | 150.0 A
|  | 0A.08: Phase CT Sec'y: | 5.000 A
|  | 0A.0B: SEF CT Primary: | 50.00 A
|  | 0A.0C: SEF CT Secondary: | 5.000 A
|  | 0A.11: VT Connect. Mode: | 2 VT + Residual
|  | 0A.12: NVD VT Primary: | 110.0 V
|  | 0A.13: NVD VT Secondary: | 110.0 V
CB MONITOR SETUP
|  | 10.01: Broken I^: | 2000
|  | 10.02: I^ Maintenance: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 10.03: I^ Maint Alarm: | 22.50 MA
|  | 10.06: CB OPs Maint: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 10.07: Nb. CB Ops Alarm: | 10
|  | 10.0A: CB Time Maint: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 10.0B: CB Time Alarm: | 100.0 ms
Group 1
GROUP 1 SHORT CIRCUIT
|  | 31.01: I>1 Function: DT / Disabled | DT
31.02: I>1 Current Set: 690.0 A
31.03: I>1 Time Delay: 40.00 ms
|  | 31.11: I>2 Function: DT / Disabled | DT
31.12: I>2 Current Set: 1125 A
31.13: I>2 Time Delay: 100.0 ms
|  | 31.21: I>3 Function: DT / Disabled | Idem 02 campos anteriores, porem com I>3, Ex: I>3 Current Set:
|  | 31.31: I>4 Function: DT / Disabled | Idem 02 campos anteriores, porem com I>4, Ex: I>4 Current Set:
GROUP 1 SENSITIVE E/F
|  | 32.01: ISEF>1 Function: Disabled / | DT | IEC S Invervse | IEC V Invervse | IEC E Invervse | UK LT Inverse | IEEE M Inverse | IEEE V Inverse | IEEE E Inverse | US Inverse | UST Inverse
|  |  | 32.02: ISEF>1 Direction: Non Directional / Directional Fwd | 32.02: ISEF>1 Direction: Non Directional / Directional Fwd | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction: | 32.02: ISEF>1 Direction:
|  |  | 32.03: ISEF>1 Current: 25.00 A | 32.03: ISEF>1 Current: 25.00 A | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current: | 32.03: ISEF>1 Current:
|  |  | 32.04: ISEF>1 T. Delay: 40.00 ms | 32.05: ISEF>1 TMS: 1000 | 32.05: ISEF>1 TMS: | 32.05: ISEF>1 TMS: | 32.05: ISEF>1 TMS: | 32.05: Time Dial: | 32.05: Time Dial: | 32.05: Time Dial: | 32.05: Time Dial: | 32.05: Time Dial:
|  |  |  | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: IDMT / DMT | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr: | 32.07:ISEF>1 Reset Chr:
|  | 32.09: ISEF>2 Function: Disabled / DT | DT
|  | 32.0A: ISEF>2 Direction: Directional Fwd | Non Directional / Directional Fwd
32.0B: ISEF>2 Current: 10.00 A
32.0C: ISEF>2 T. Delay: 1.000 s
32.0D:GROUP 1 ISEF DIRECTIONAL
|  | 32.0E: ISEF> Char Angle: | -45.00 deg
|  | 32.0F: ISEF> VNpol Set: | 5.000 V
32.10:GROUP 1 WATTMETRIC SEF
|  | 32.11: P0> Function: DT / Disabled | DT
32.12: P0> Current Set: 10.00 A
32.13: P0> Voltage Set: 5.000 V
32.14: P0> Coeff. K Set: 1
32.15: P0> Char Angle: 0 deg
32.16: P0> Time Delay: 200.0 ms
GROUP 1 NEG SEQ O/C
|  | 33.01: I2>1 Status: DT / Disabled | DT
33.02: I2>1 Current Set: 22.50 A
33.03: I2>1 Time Delay: 3.000 s
|  | 33.04: I2>2 Status: IDMT / Disabled | IDMT
33.05: I2>2 Current Set:75.00 A
33.06: I2>2 TMS: 1000
GROUP 1 STALL DETECTION
|  | 39.01: Prolonged Start: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 39.02: Start Criteria: | 52a
|  | 39.03: Starting Current: | 222.0 A
|  | 39.04: Prol. Start Time: | 19.00 s
|  | 39.05: Stall Rotor-strt: Disabled | Enabled / Disabled
|  | 39.06: Stall Detection: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 39.07: Stall Setting: | 222.0 A
|  | 39.08: Stall Time: | 3.000 s
|  | 39.09: Reacceleration: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 39.0A: Reac. Low V Set: | 11.50 kV
|  | 39.0B: LV Ride Thru: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 39.0C: Reac. High V Set: | 11.50 kV
|  | 39.0D: Reac. Time: | 6.000 s
|  | 39.0E: Auto Re-start: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 39.10: Reac. Shed Time: | 0 s
|  | 39.0F: Reac. Long Time: | 20.00 s
GROUP 1 LIMIT NB STARTS
|  | 3C.01: Hot Start Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 3C.02: Hot Start Nb.: | 2
|  | 3C.03: Cold Start Stat.: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 3C.04: Cold Start Nb.: | 3
|  | 3C.05: Supervising Time: | 60.00 min
|  | 3C.06: T.Betw.St.Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 3C.07: Time Betwe Start: | 2.000 min
|  | 3C.08: Inhib.Start Time: | 30.00 min
GROUP 1 VOLT PROTECTION
42.01: GROUP 1 UNDER VOLTAGE:
|  | 42.03: V< Operate Mode: | Three Phase / Any Phase
|  | 42.02: V< Measur't Mode: | Phase-Phase / Phase-Neutral
|  | 42.04: V<1 Function: Disabled / DT / IDMT | DT | IDMT
|  |  | 42.05: V<1 Voltage Set: 3450 V | 42.05: V<1 Voltage Set: 3450 V
|  |  | 42.06: V<1 Time Delay: 500.0 ms | 42.07: V<1 TMS: 1.000
|  | 42.09: V<2 Status: DT / Disabled | DT
42.0A: V<2 Voltage Set: 11.73 kV
42.0B: V<2 Time Delay: 250.0 ms
|  | 42.0C: Inhib.During St.: Enabled | Enabled / Disabled
42.0D: GROUP 1 OVERVOLTAGE:
|  | 42.0E: V> Measur't Mode: | Phase-Phase / Phase-Neutral
|  | 42.0F: V> Operate Mode: | Three Phase / Any Phase
|  | 42.10: V>1 Status: DT / Disabled | DT
42.11: V>1 Voltage Set: 15.18 kV
42.12: V>1 Time Delay: 3.000 s
|  | 42.14: V>2 Status: DT / Disabled | DT
42.15: V>2 Voltage Set: 16.10 kV
42.16: V>2 Time Delay: 5.000 s
GROUP 1 CB FAIL
45.08: GROUP 1 UNDER CURRENT:
|  | 45.09: I< Current Set: | 9.000 A

## MICON P143
Fabricante: GE - MiCON P143
| Parâmetros de Ajuste | Nomenclatura Dado | Valor do Dado (Exemplo)
SYSTEM DATA
|  | 00.04: Description: | 204-TF-03
|  | 00.05: Plant Reference: | 204-MF-3A_rev.0
|  | 00.09: Frequency: | 60 Hz
CONFIGURATION
|  | 09.03: Active Settings: Group 1 | Group 1 / Group 2
|  | 09.07: Setting Group 1: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 09.08: Setting Group 2: Disabled | Enabled / Disabled
|  | 09.09: Setting Group 3: Disabled | Enabled / Disabled
|  | 09.0A: Setting Group 4: Disabled | Enabled / Disabled
CT AND VT RATIOS
|  | 0A.01: Main VT Primary: | 460.0 V
|  | 0A.02: Main VT Sec'y: | 115.0 V
|  | 0A.03: C/S VT Primary: | 460.0 V
|  | 0A.04: C/S VT Secondary: | 115.0 V
|  | 0A.07: Phase CT Primary: | 3000 A
|  | 0A.08: Phase CT Sec'y: | 5.000 A
|  | 0A.09: E/F CT Primary: | 1500 A
|  | 0A.0A: E/F CT Secondary: | 5.000 A
|  | 0A.0B: SEF CT Primary: | 1600 A
|  | 0A.0C: SEF CT Secondary: | 5.000 A
|  | 0A.0F: C/S Input:A-N | A-N / B-N / C-N Q / A-B / B-C / C-A
|  | 0A.10: Main VT Location: Line | Line / Bus
CB MONITOR SETUP
|  | 10.01: Broken I^: | 2000
Group 1
GROUP 1 OVERCURRENT
|  | 35.23: I>1 Function: Disabled / | DT | IEC S Invervse | IEC V Invervse | IEC E Invervse | UK LT Inverse | IEEE M Inverse | IEEE V Inverse | IEEE E Inverse | US Inverse | US ST Inverse | UK Rectifier | RI
|  |  | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A
|  |  | 35.29: I>1 Time Delay: 1.000 s | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 35.2C: I>1 k (RI): 1000
|  |  | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s
[8 empty] | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s
|  | 35.24: I>1 Direction: Non-Directional | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 35.32: I>2 Function: Disabled / | DT | IEC S Invervse | IEC V Invervse | IEC E Invervse | UK LT Inverse | IEEE M Inverse | IEEE V Inverse | IEEE E Inverse | US Inverse | US ST Inverse | UK Rectifier | RI
|  |  | 35.36: I>2 Current Set: 9600 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A | 32.03: I>1 Current Set: 25.00 A | 35.27: I>1 Current Set: 3120 A
|  |  | 35.38: I>2 Time Delay: 600.0 ms | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 35.2B: I>1 Time Dial: 1000 | 32.05: I>1 TMS: 1000 | 35.2C: I>1 k (RI): 1000
|  |  | 35.3E: I>2 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 35.2E: I>1 Reset Char: DT / Inverse | 32.07: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s
[8 empty] | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s | 35.2F: I>1 tRESET: 0 s
|  | 35.33: I>2 Direction: Non-Directional | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 35.40: I>3 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 35.41: I>3 Direction: Non-Directional | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 35.44: I>3 Current Set: | 9600 A
|  | 35.45: I>3 Time Delay: | 100.0 ms
|  | 35.47: I>4 Status: Disabled | Enabled / Disabled
|  | 35.4E: I> Blocking: | 1111
|  | 35.4F: I> Char Angle: | 45.00 deg
GROUP 1 EARTH FAULT 1
|  | 38.25: IN1>1 Function: Disabled / | DT | IEC S Invervse | IEC V Invervse | IEC E Invervse | UK LT Inverse | IEEE M Inverse | IEEE V Inverse | IEEE E Inverse | US Inverse | US ST Inverse | IDG | RI
|  |  | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29: IN1>1 Current: 945 A | 38.29: IN1>1 Current: 945 A
|  |  | 38.29: IN>1 Time Delay: 600.0 ms | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2A: IN1>1 IDG Is: 1.500 | 38.2F: IN1>1 k (RI): 1.000
|  |  | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.30: IN1>1 IDG Time: 1.200 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s
[8 empty] | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s
|  | 38.26: IN1>1 Direction: Non-Directional | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 38.36: IN1>2 Function: Disabled / | DT | IEC S Invervse | IEC V Invervse | IEC E Invervse | UK LT Inverse | IEEE M Inverse | IEEE V Inverse | IEEE E Inverse | US Inverse | US ST Inverse | IDG | RI
|  |  | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.26: IN1>1 Current: 945.0 | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29:IN1>1 Current: 3120 A | 38.29: IN1>1 Current: 945 A | 38.29: IN1>1 Current: 945 A
|  |  | 38.29: IN>1 Time Delay: 600.0 ms | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2D: IN>1 TMS: 300.0e-3 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2E: IIN1>1 Time Dial: 1.000 | 38.2A: IN1>1 IDG Is: 1.500 | 38.2F: IN1>1 k (RI): 1.000
|  |  | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.32: IN1>1 Reset Char: DT / Inverse | 38.30: IN1>1 IDG Time: 1.200 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s
[8 empty] | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s | 38.33: IN1>1 tRESET: 0 s
|  | 38.46: IN1>3 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 38.47: IN1>3 Direction: Non-Directional | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 38.4A: IN1>3 Current: | 3000 A
|  | 38.4B: IN1>3 Time Delay: | 300.0 ms
|  | 38.4D: IN1>4 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 38.4E: IN1>4 Direction: | Non Directional / Directional Fwd /Directional Rev
|  | 38.51: IN1>4 Current: | 300.0 A
|  | 38.52: IN1>4 Time Delay: | 1.000 s
|  | 38.54: IN1> Blocking: | 1111
38.55: IN1> POL:
|  | 38.56: IN1> Char Angle: | -45.00 deg
|  | 38.57: IN1> Pol: | Zero Sequence
|  | 38.59: IN1> VNpol Set: | 20.00 V
GROUP 1 SELECTIVE LOGIC
3F.01: OVERCURRENT:
|  | 3F.02: I>3 Time Delay: | 600.0 ms
3F.04: EARTH FAULT 1:
|  | 3F.05: IN1>3 Time Delay: | 600.0 ms
GROUP 1 VOLT PROTECTION
42.01: UNDER VOLTAGE:
|  | 42.02: V< Measur't Mode:Phase-Phase | Phase-Phase / Phase-Neutral
|  | 42.03: V< Operate Mode: Three Phase | Three Phase / Any Phase
|  | 42.04: V<1 Function: Disabled / DT / IDMT | DT | IDMT
|  |  | 42.05: V<1 Voltage Set: 240.0 V | 42.05: V<1 Voltage Set: 240.0 V
|  |  | 42.06: V<1 Time Delay: 500.0 ms | 42.07: V<1 TMS: 1.000
|  | 42.08: V<1 Poledead Inh: Disabled | Enabled / Disabled
|  | 42.09: V<2 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 42.0A: V<2 Voltage Set: | 432.0 V
|  | 42.0B: V<2 Time Delay: | 250.0 ms
|  | 42.0C: V<2 Poledead Inh:Disabled | Enabled / Disabled
42.0D: OVERVOLTAGE:
|  | 42.0E: V> Measur't Mode:Phase-Phase | Phase-Phase / Phase-Neutral
|  | 42.0F: V> Operate Mode: Any Phase | Three Phase / Any Phase
|  | 42.10: V>1 Function: Disabled / DT / IDMT | DT | IDMT
|  |  | 42.11: V>1 Voltage Set: 528.0 V | 42.11: V>1 Voltage Set: 528.0 V
|  |  | 42.12: V>1 Time Delay: 3.000 s | 42.12: V>1 TMS: 3.000 s
|  | 42.14: V>2 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 42.15: V>2 Voltage Set: | 600.0 V
|  | 42.16: V>2 Time Delay: | 500.0 ms
GROUP 1 CB FAIL & I<
45.01: BREAKER FAIL:
|  | 45.02: CB Fail 1 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 45.03: CB Fail 1 Timer: | 200.0 ms
|  | 45.04: CB Fail 2 Status: Enabled | Enabled / Disabled
|  | 45.05: CB Fail 2 Timer: | 400.0 ms
45.08: UNDER CURRENT:
|  | 45.09: I< Current Set: | 240.0 A
|  | 45.0A: IN< Current Set: | 75.00 A
|  | 45.0B: ISEF< Current: | 32.00 A